- 附件1

- 虚拟电厂资质审核清单

| 申报材料 | 序号 | 资料名称 |
| --- | --- | --- |
| 系统注册审核资料 | 1 | 营业执照（副本） |
|  | 2 | 银行开户许可证信息 |
|  | 3 | 法定代表人身份证、授权委托书 |
|  | 4 | 从业人员登记表及身份证 |
|  | 5 | 虚拟电厂接入业务申请单（阐述聚合商基本情况、业务模式、代理资源类型、数量、总规模等） |
|  | 6 | 聚合商经营场所证明（需提供公司办公地点的证明材料，含房屋租赁合同或产权证明、办公场所照片） |
|  | 7 | 其他（视情况补充） |
| 资源录入审核资料 | 8 | 收资表、虚拟电厂代理合同 |
|  | 9 | 其他（视情况补充） |
| 技术合规审核资料 | 10 | 运营商信息系统开发合同/软著、第三方网络安全测试报告、等保二级及以上证书、软件著作权等文件中的系统名称原则上应保持一致，如不一致，应提供盖章证明的承诺书（原件核验，加盖公章复印件备案） |
|  | 11 | 虚拟电厂响应测试报告（由电网企业或具备资质的第三方机构针对虚拟电厂运营商自建平台的聚合能力、调节性能及数据交互等方面的测试并出具测试报告） |
|  | 12 | 可调节资源数据采集设备的检测报告（需由具有CNAS资质的第三方检测机构出具） |

## 附件1-1  虚拟电厂注册入市流程图

附件1-2

虚拟电厂接入业务申请单

| □新增/□变更 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 |  |  |  |  |  |
| 虚拟电厂运营商全称 |  | 成立日期 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 虚拟电厂类型 |  | 具备负荷自动功率控制（APC）能力 | 是/否/部分具备 | 虚拟电厂编号 |  |
| 联系人 |  | 联系人手机号 |  | 电子邮箱 |  |
| 是否自建运营平台 | 是/否 | 虚拟电厂运营商自建平台名称 |  | 域名 |  |
| 平台版本号 |  | 平台投运时间 |  | 平台开发厂家 |  |
| 聚合信息 |  |  |  |  |  |
| 聚合用户数量（按电力营销户号） |  | 聚合容量 |  | 响应时间 |  |
| 最大上调容量 |  | 最大下调容量 |  | 持续时间 |  |
| 上调速率 |  | 下调速率 |  | 调节精度 |  |
| 分路数量 |  |  |  |  |  |
| 申请说明 |  |  |  |  |  |
| 申请单位（盖章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

- 填写说明：首次接入虚拟电厂编号由新型电力负荷管理系统自动生成。

- 附件1-3

聚合用户清单

虚拟电厂运营商名称：                                               虚拟电厂编号：

| 电力营销户号 | 用户名称 | 地区 | 用户类型 | 最大上调容量 | 最大下调容量 | 电压等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 填写说明：用户类型、地区、电压等级按电力营销系统中分类填写。

- 附件1-4

聚合用户分路资源表

| 用户名称 | 电力营销户号 | 分路资源名称 | 分路资源编号 | 分路资源电压等级 | 分路资源类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件1-5

# 虚拟电厂退出申请单

| 虚拟电厂运营商全称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 虚拟电厂编号 |  |  |  |  |  |
| 申请退出时间 |  |  |  |  |  |
| 退出理由 | 申请单位（盖章）： 申请时间： |  |  |  |  |
| 申请人 |  | 联系电话 |  | 电子邮箱 |  |

- 附件2

虚拟电厂基础测试规则

1.测试数据来源

测试数据应直接来源于经电网企业检定安装的负荷管理装置采集并传送至新型电力负荷管理系统，或通过虚拟电厂自建平台传输至新型电力负荷管理系统。关口数据来源为用电信息采集系统。

2.虚拟电厂基础测试参数

最大调节容量：应不低于最大用电负荷的10%，后续可根据地方政府文件要求及业务运行发展情况滚动修正。

可持续调节时长：对于需提前一日安排的调节能力，应不少于2小时；对于可实时安排的调节能力，应不少于1小时。市场规则另有要求的，遵照其规定。

调节速率：对于需提前一日安排的调节能力，应在调节开始前的上一个采集点完成调节；对于可实时安排的调节能力，应不低于（最大调节容量×3%）/分钟。

调节方向：应与其申报业务类型相符。

调节精度：以每15分钟为一个时段计算偏差率，正负偏差应不超过15%。偏差率=（实际电量-计划电量）/（申报调节容量×0.25小时）×100%。后续具备条件后，应按每5分钟进行一次测算。

3.虚拟电厂基础测试规则

3.1 基础调节容量计算方式

虚拟电厂调节容量试验申报的调节时间段内，t时刻，虚拟电厂调节容量为：

其中，与为虚拟电厂按照最大出力和最小出力运行对应t时刻的实际功率值。

最大调节容量为：

最小调节容量为：

平均调节容量为：

为调节时间段内连续不间断满足基础调节容量规定数据所持续的时间。

3.2 调节精度试验计算方式

调节精度Q为：

P目标：设定的目标调节功率。

：设定时间段内实际运行平均功率。

3.3 调节速率试验计算方式

向上调节速率为：

P目标1：较小目标调节功率。

P目标2：较大目标调节功率。

T向上：向上调节时间，实际功率值超出P目标1的1.15倍的前一时刻作为起始响应时刻，实际功率值达到P目标2的0.85倍的后一时刻作为结束响应时刻。

向下调节速率为：

P目标3：较小目标调节功率。

P目标4：较大目标调节功率。

T向下：向下调节时间，实际功率值低于P目标3的0.85倍的前一时刻作为起始响应时刻，实际功率值达到P目标4的1.15倍的后一时刻作为结束响应时刻。

# 附件3

# 虚拟电厂接入运行技术要点

虚拟电厂接入运行，是指虚拟电厂运营商利用现代信息通讯技术，将河北电网（含河北南网和冀北电网）需求侧可调节负荷、分布式电源、储能等资源进行聚合、协调、优化，统一接入新型电力负荷管理系统，参与电网互动及电力市场。

虚拟电厂整体架构包括两部分内容，即聚合运营系统及其聚合的各类可调节资源。虚拟电厂应能够满足相应的功能、性能和网络安全要求。

虚拟电厂可应用基于新型电力负荷管理系统建设的聚合运营模块，也可以独立建设聚合运营系统，但应接入新型电力负荷管理系统，统一运营管理，均应满足规定的聚合资源能力、调节响应能力和数据交互技术要求等。

1.虚拟电厂功能要求

1.1总体功能要求

虚拟电厂应具备对可调节资源进行聚合管理，并参与电网互动服务及电力市场交易的能力，如中长期及现货电能量交易、调峰及调频等辅助服务、需求响应等。

1.2数据通信要求

虚拟电厂应与其聚合资源进行实时运行上报、资源控制下发、收益结算下发等数据交互，并根据需要采用多种传输方式，包括但不限于RS485、光纤等有线通信方式，4G、5G等无线通信方式。

1.3虚拟电厂运营商自建平台功能要求

虚拟电厂运营商建设的聚合运营系统应遵循GB/T 32672—2016第6章系统功能的要求，具备以下功能：

（1）准入注册功能，记录并管理可调节资源的准入、注册信息，包括资源容量、资源类型、调节能力、参与辅助服务种类等。

（2）需求预测功能，基于可调节资源的历史运行数据、资源性质等，进行出力与负荷预测。

（3）资源管理功能，制定资源调用策略，并基于市场出清结果或调度系统指令进行分解与下发。

（4）交易结算功能，制定市场参与策略，并代理可调节资源进行市场交易,同时根据调度和交易机构下发的分时结算信息进行相应的市场收益分配。

（5）运行评估功能，基于监管机构标准或事先相关约定，对可调节资源参与各类市场的运行情况进行评估并定期反馈结果。

（6）资源监测功能，通过资源管理装置采集并记录所聚合可调节资源的实时运行状态、资源调用情况、参与市场交易等信息，并通过可视化方式集成展示。

2.虚拟电厂性能要求

2.1可靠性能要求：系统平均无故障工作时间应不低于10000小时，年可用率应不低于99%。

2.2数据存储性能要求：虚拟电厂应具备生产数据存储能力和历史数据存储能力，对于实际生产环境下超出存储期限的数据应迁入历史数据备份进行存储，生产环境下的存储期限应不少于3年；虚拟电厂存储数据类型应包括可调节资源运行数据、调控指令数据、市场交易数据，历史数据的存储时间宜不少于5年。

2.3通信性能要求：虚拟电厂与其聚合的资源内部通信要求可调节资源全数据上送聚合运营系统的时间周期宜不大于30秒；虚拟电厂运营商自建平台上送新型电力负荷管理系统的时间周期应不大于1分钟。通信接口需支持IEC60870-5-104、DL476-92等网络通信协议或WebService、E文件等通用接口，网络延时不超过500ms，数据丢包率不高于0.5%。

3.虚拟电厂网络安全要求

虚拟电厂的网络安全架构整体上遵循新型电力系统网络安全防护体系设计要求，具体要求如下：

3.1等级保护方面：虚拟电厂运营商自建平台应按照GB/T 22239开展等级保护相关工作。

3.2数据传输方面：对于虚拟电厂数据，包括内部事件通知、运行数据、电力交易数据等信息以及相关设置应进行身份认证和安全加密，其中身份与数据加密可采用国产加密算法，通信传输可采用HTTPS安全协议。虚拟电厂采用公共互联网传输信息时应采用HTTPS等安全的通信协议，且应根据交互数据类型，对关键业务信息和传输参数进行加密。

3.3跨区业务交互方面：新型电力负荷管理系统应在电网企业管理信息大区和互联网大区设置安全接入域，实现虚拟电厂运营商自建系统的安全接入。

3.4安全准入方面：对于虚拟电厂建设过程中各类信息通信硬件、软件和技术服务，应制定并落实相应的网络安全准入标准。

4.虚拟电厂数据交互要求

4.1数据接入要求：虚拟电厂名称、可调容量、聚合用户电力户号、聚合用户地理位置、聚合用户设备功率等模型类数据交互频次不大于1天/次。虚拟电厂有功、电量等信息，运行类数据满足相应的市场要求。参与中长期和现货交易及需求响应的运行类数据交互频率不大于5分钟/次，参与调峰、备用辅助服务交易的运行类数据交互频次不大于1分钟/次，参与调频、爬坡辅助服务交易的运行类数据交互频次不大于15秒钟/次。

# 4.2数据同步要求：虚拟电厂运营商自建平台需具备时间对时能力，确保本地数据和上送数据的时间标记准确和可靠。